УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора

ГП «Калугаоблводоканал»

___________________Максимов С.Н.

«27» мая 2013 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений в закупочную документацию открытого конкурса на «Поставку и монтаж установки водоподготовки мощностью 300 м.куб./час в г. Калуга»

(извещение № 31300314688 от 27.05.13г.)

Обоснование внесения изменений: служебная записка от 27.05.13г.

Внесены изменения:

- Пункт 3. закупочной документации «Техническое задание» изложить в следующей редакции:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Поставка и монтаж установки водоподготовки мощностью 300 м.куб/час в г. Калуга. |
| 2. | Перечень и объем закупаемых товаров | 1. Вид оказываемых услуг: Поставка и монтаж установки водоподготовки мощностью 300 м.куб/час в г. Калуга и обучение обслуживающего персонала Заказчика в количестве 2 (двух) работников. 2. Требования к сроку и объёму предоставляемых гарантий: - в течение 24 месяцев с даты поставки Продукции при строгом соблюдении правил эксплуатации и выполнения всех регламентных и сервисных работ по обслуживанию Продукции. 3. Требования к поставляемому оборудованию: № п/п Перечень основных данных и требований Содержание требований 1 2 3 1. Место поставки установки г. Калуга, п. Росва. 2. Производитель-ность установки 300 м3\час 3. Общее содержание железа в исходной воде До 3 мг\литр 4. Основные технические требования Установка монтируется в утепленных контейнерах. Количество контейнеров не более пяти (внесены изменения) Контейнеры должны иметь возможность транспортироваться стандартным автотранспортом. Отопление контейнеров электрическое. Корпуса фильтров осветлителей стальные с внутренним антикоррозийным покрытием. Испытательное давление корпуса фильтра не менее 30 метров водяного столба. Корпуса фильтров имеют две боковые горловины диаметром не менее 500мм для обеспечения загрузки и выгрузки наполнителя, а так же для обслуживания водораспределительных устройств. Загрузка фильтра - кварцевый песок. Промывка фильтра должна включать в себя следующие операции: - вывод фильтра из работы - частичное опорожнение фильтра -перемешивание загрузки сжатым воздухом - обратная промывка фильтра - слив первичного фильтрата - включение фильтра в работу Управление промывкой автоматическое по заданной программе. Система автоматического управления должна иметь возможность изменять время начала промывки и продолжительность каждой стадии промывки. Фильтры должны промываться последовательно. Запорная арматура установки Ду до 40мм шаровые краны Ду более 40 мм дисковые поворотные затворы. Дистанционно управляемая арматура имеет пневматический привод. Воздух, подаваемый для привода арматуры должен быть осушен. Воздушные компрессора безмаслянные. Количество компрессоров не менее двух. Для перемешивания загрузки фильтров используется отдельная воздуходувка. Воздушная магистраль для воздуха, подаваемого на аэрацию воды, снабжена устройствами для регулирования расхода подаваемого воздуха. Устройства для отвода воздуха из корпусов фильтров снабжены дренажными трубками с выводом в канализацию. Каждый фильтр имеет возможность отбора проб до и после фильтра. Так же пробы должны отбираться на входе и выходе воды из установки. Установка имеет на входе предохранительный клапан, рассчитанный на полную производительность. Обратная промывка осуществляется собственными насосами установки. Количество промывочных насосов не менее двух. Трубопроводы для отбора проб и отвода воздуха из корпусов фильтров должны быть выполнены из нержавеющей стали. 5. Общее содержание железа в очищенной воде Не более 0,3 мг\литр Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей упаковке завода-изготовителя, упаковка должна иметь товарный вид и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. |

- Приложение №1 к договору изложить в следующей редакции:

Приложение №1

к договору от_____________ №_____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Поставка и монтаж установки водоподготовки мощностью 300 м.куб/час в г. Калуга. |
| 2. | Перечень и объем закупаемых товаров | 1. Вид оказываемых услуг: Поставка и монтаж установки водоподготовки мощностью 300 м.куб/час в г. Калуга и обучение обслуживающего персонала Заказчика в количестве 2 (двух) работников. 2. Требования к сроку и объёму предоставляемых гарантий: - в течение 24 месяцев с даты поставки Продукции при строгом соблюдении правил эксплуатации и выполнения всех регламентных и сервисных работ по обслуживанию Продукции. 3. Требования к поставляемому оборудованию: № п/п Перечень основных данных и требований Содержание требований 1 2 3 1. Место поставки установки г. Калуга, п. Росва. 2. Производительность установки 300 м3\час 3. Общее содержание железа в исходной воде До 3 мг\литр 4. Основные технические требования Установка монтируется в утепленных контейнерах. Количество контейнеров не более пяти (внесено изменение) Контейнеры должны иметь возможность транспортироваться стандартным автотранспортом. Отопление контейнеров электрическое. Корпуса фильтров осветлителей стальные с внутренним антикоррозийным покрытием. Испытательное давление корпуса фильтра не менее 30 метров водяного столба. Корпуса фильтров имеют две боковые горловины диаметром не менее 500мм для обеспечения загрузки и выгрузки наполнителя, а так же для обслуживания водораспределительных устройств. Загрузка фильтра кварцевый песок. Промывка фильтра должна включать в себя следующие операции: - вывод фильтра из работы - частичное опорожнение фильтра -перемешивание загрузки сжатым воздухом - обратная промывка фильтра - слив первичного фильтрата - включение фильтра в работу Управление промывкой автоматическое по заданной программе. Система автоматического управления должна иметь возможность изменять время начала промывки и продолжительность каждой стадии промывки. Фильтры должны промываться последовательно. Запорная арматура установки Ду до 40мм шаровые краны Ду более 40 мм дисковые поворотные затворы. Дистанционно управляемая арматура имеет пневматический привод. Воздух, подаваемый для привода арматуры должен быть осушен. Воздушные компрессора безмаслянные. Количество компрессоров не менее двух. Для перемешивания загрузки фильтров используется отдельная воздуходувка. Воздушная магистраль для воздуха, подаваемого на аэрацию воды, снабжена устройствами для регулирования расхода подаваемого воздуха. Устройства для отвода воздуха из корпусов фильтров снабжены дренажными трубками с выводом в канализацию. Каждый фильтр имеет возможность отбора проб до и после фильтра. Так же пробы должны отбираться на входе и выходе воды из установки. Установка имеет на входе предохранительный клапан, рассчитанный на полную производительность. Обратная промывка осуществляется собственными насосами установки. Количество промывочных насосов не менее двух. Трубопроводы для отбора проб и отвода воздуха из корпусов фильтров должны быть выполнены из нержавеющей стали 5. Общее содержание железа в очищенной воде Не более 0,3 мг\литр Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей упаковке завода-изготовителя, упаковка должна иметь товарный вид и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. |

# В пункт 8. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

Срок подачи заявок: с «20» мая 2013г. по «11» июня 2013г.

4. В пункт 10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений закупочной документации по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 с «20» мая 2013 года по «06» июня 2013 года.

# 5. В пункт 11. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки:

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке: «13»  июня 2013 года, начиная с 14:30 по московскому времени, по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний);

Место и дата рассмотрения заявок: «14» июня 2013 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний);

Место и дата подведения итогов закупки:  «14» июня 2013 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний).