|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Калужской области «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» |
| --- | --- |
| ИНН 4027001552 Р/счет 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г.Калуга к/с 30101810500000000762 БИК 042908762 | 248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80 тел.: +7 (4842) 57-01-40 факс:+7 (4842) 73-03-86 e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru |

| Исх.№ |  | от | 30.09.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| На исх.№ |  | от | 30.09.2015 |

Уважаемые господа!

На Ваш запрос разъясняю следующие положения закупочной документации «Насос центробежный горизонтальный» (извещение № 31502789551 от 24.09.2015):

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации | Разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п.3 Техническое задание | п.п. 2 Насос центробежный горизонтальный - 1 шт. Тип: Насос типа Д – центробежный двустороннего входа, горизонтальный одноступенчатый с двусторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу двустороннего входа и спиральным отводом; Материалы: Корпус – чугун серый СЧ25; рабочее колесо – чугун серый СЧ25; щелевое уплотнение – чугун серый СЧ25 вал – сталь 30Х13; уплотнение вала – двойной сальник; Перекачиваемая среда: вода, чистая. Температура окружающего воздуха 20,0 °C Температура перекачиваемой среды 20,0 °C Вид установки: горизонтальное; Диаметр рабочего колеса: 400 mm Запрашиваемая подача: 2700 м3/час; Запрашиваемый напор: 30 м; NPSH: 9,3 м; КПД: 82,7% Электродвигатель: А355SMB4 У3 (или эквивалент) Номинальная мощность – 315 кВт; Напряжение – 380 В; Скорость вращения - 1450 об/мин.; Исполнение по способу монтажа IM: IM1001; Класс защиты – IP54; Допустимый перепад напряжения +/- 10% Требования к качеству товара: товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Не допускается поставка выставочных или опытных образцов. Качество товара подтверждается паспортами безопасности, сертификатами соответствия, обязательными для данного вида товара, и иными документами, подтверждающими качество товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Требования к упаковке: товар должен быть затарен и упакован поставщиком (исполнителем) таким образом, чтобы исключить возможность его порчи, повреждения или уничтожения при перевозке и хранении. Гарантийный срок: гарантийные обязательства поставщика (исполнителя) на поставляемый товар должны соответствовать гарантийным условиям предприятия-изготовителя. | Исходя из параметров технического задания (подача и напор), Вам нужен насос центробежный горизонтальный Д 3200-33 с подрезкой рабочего колеса. Его параметры: Насос типа Д – центробежный двустороннего входа, горизонтальный одноступенчатый с двусторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу двустороннего входа и спиральным отводом; Материалы: Корпус – чугун серый СЧ25; рабочее колесо – чугун серый СЧ25; щелевое уплотнение – чугун серый СЧ25 вал – сталь 30Х13; уплотнение вала – двойной сальник; Перекачиваемая среда: вода, чистая. Температура окружающего воздуха 20,0 °C Температура перекачиваемой среды 20,0 °C Вид установки: горизонтальное; Диаметр рабочего колеса: 515 mm Запрашиваемая подача: 2700 м3/час; Запрашиваемый напор: 30 м; NPSH: 6,2 м; КПД: 86% Электродвигатель: А355SMB4 У3 (или эквивалент) Номинальная мощность – 315 кВт; Напряжение – 380 В; Скорость вращения - 1000 об/мин.; Исполнение по способу монтажа IM: IM1001; Класс защиты – IP54; Допустимый перепад напряжения +/- 10% (выделенным отмечены отличия от параметров которые указаны в Вашем техническом задании) Прошу разъяснить. | В ответ на данный запрос сообщаем, что все характеристики насосного агрегата типа-Д: диаметр рабочего колеса, щелевое уплотнение, NPSH, КПД, скорость вращения вала электродвигателя - указаны в закупочной документации верно. Расхождения в указанных характеристиках не допускаются. |

С уважением,

исполнительный директор

ГП «Калугаоблводоканал»							               А.В. Токарев

Исполнитель:

Специалист группы по маркетингу

и закупкам

Фалеева М.С

Тел. (4842) 71-39-11