|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Калужской области «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» |
| --- | --- |
| ИНН 4027001552 Р/счет 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г.Калуга к/с 30101810500000000762 БИК 042908762 | 248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80 тел.: +7 (4842) 57-01-40 факс:+7 (4842) 73-03-86 e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru |

| Исх.№ |  | от | 12.05.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| На исх.№ |  | от | 12.05.2015 |

Уважаемые господа!

На Ваш запрос разъясняю следующие положения закупочной документации:

- «Поставка и пуско-наладка системы частотно-регулируемого привода для насосной станции дополнительного подъема водозабора «Окский»» №42/К (извещение № 31502318321 от 29.04.2015), и №43/К (извещение № 31502318016 от 29.04.2015)

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации | Разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.Требование к качеству, техническим характеристикам товара… | Пункт 2.3 Поставка оборудования на объект, пуско-наладка | Тип ячейки РУ-10кВ питающей ПЧ и подлежащей модернизации, тип желаемого выключателя, тип защиты. | 1.1 Тип ячейки РУ-10кВ, питающей ПЧ – ШВВК-10кВ; ячейка подлежащая модернизации – КРУ2-10-20 с выкатной тележкой и масляным выключателем ВМП-10К с приводов ПЭ-11, планируется заменить на вакуумный выключатель |
| 2. | 3.Требование к качеству, техническим характеристикам товара… | Пункт 2.3 Поставка оборудования на объект, пуско-наладка | Расстояние от БМЗ с ПЧ до помещения РУ-10кВ. | Расстояние от РУ-10кВ до БМЗ – 20м |
| 3. | 3.Требование к качеству, техническим характеристикам товара… | Пункт 2.3 Поставка оборудования на объект, пуско-наладка | Расстояние от БМЗ до электродвигателей. | Расстояние от электродвигателей до БМЗ – 60м |
| 4. | 3.Требование к качеству, техническим характеристикам товара… | Пункт 2.3 Поставка оборудования на объект, пуско-наладка | Где планируется разместить возбудители Аникрон ТМ-03, т.е. предусматривать ли для них место в БМЗ? | Возбудители планируется разместить в машинном зале возле двигателей |
| 5. | 3.Требование к качеству, техническим характеристикам товара… | Пункт 3 Перечень исходных данных, представляемых Заказчиком | Преобразователь частоты должен обеспечить управление двумя насосными агрегатами поочерёдно по электрической схеме типа «байпас» - можем ли мы понять, что в работе всегда находится только один насосный агрегат, а второй в резерве (ремонте)? | В работе всегда будет только один двигатель |
| 6. | 3.Требование к качеству, техническим характеристикам товара… | Пункт 3 Перечень исходных данных, представляемых Заказчиком | Есть ли необходимость в синхронизированном переводе работающего от ПЧ двигателя на сеть? | Нет |
| 7. | 3.Требование к качеству, техническим характеристикам товара… | Пункт 3 Перечень исходных данных, представляемых Заказчиком | Питание двигателей осуществляется с одной секции шин РУ-10кВ или с разных? По возможности, просим приложить однолинейную схему электроснабжения электродвигателей | С разных (насосные агрегаты №9 и №10схема прилагается) |
| 8. | 3.Требование к качеству, техническим характеристикам товара… | Пункт 2.3 Поставка оборудования на объект, пуско-наладка | «Высоковольтная ячейка 10 кВ – 1шт.». Просим уточнить назначение данной ячейки, если на вводе ПЧ, просим подтвердить. | Это ячейка на вводе ПЧ |

- «Поставка и пуско-наладка системы частотно-регулируемого привода для насосной станции второго подъема водозабора «Окский» №43/К (извещение № 31502318016 от 29.04.2015)

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации | Разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.Требование к качеству, техническим характеристикам товара… | Пункт 2.3 Поставка оборудования на объект, пуско-наладка | Тип ячейки РУ-6кВ питающей ПЧ и подлежащей модернизации, тип желаемого выключателя, тип защиты. | Тип ячейки РУ-6кВ, питающей ПЧ – ШВВК-6кВ; ячейка подлежащая модернизации – КСО-272 с масляным выключателем ВМП-10, планируется заменить на вакуумный выключатель |
| 2. | 3.Требование к качеству, техническим характеристикам товара… | Пункт 2.3 Поставка оборудования на объект, пуско-наладка | Расстояние от БМЗ с ПЧ до помещения РУ-6кВ. | Расстояние от РУ-6кВ до БМЗ – 60м |
| 3. | 3.Требование к качеству, техническим характеристикам товара… | Пункт 2.3 Поставка оборудования на объект, пуско-наладка | Расстояние от БМЗ до электродвигателей. | Расстояние от электродвигателей до БМЗ – 30м |
| 4. | 3.Требование к качеству, техническим характеристикам товара… | Пункт 2.3 Поставка оборудования на объект, пуско-наладка | Где планируется разместить возбудители Аникрон ТМ-03, т.е. предусматривать ли для них место в БМЗ? | Возбудители планируется разместить в машинном зале возле двигателей |
| 5. | 3.Требование к качеству, техническим характеристикам товара… | Пункт 2.15 Преобразователь частоты должен иметь не менее чем 54-х пульсную систему выпрямления для максимального снижения влияния на питающую сеть; | «Преобразователь частоты должен иметь не менее чем 54-х пульсную систему выпрямления для максимального снижения влияния на питающую сеть» - данное требование относится к сети напряжением 10кВ, для 6кВ применяется 36-и пульсная схема выпрямления. Просим подтвердить. | Для 10кВ – 54-х пульсная система, для 6кВ – 36-ти пульсная система |
| 6. | 3.Требование к качеству, техническим характеристикам товара… | Пункт 3 Перечень исходных данных, представляемых Заказчиком | Преобразователь частоты должен обеспечить управление двумя насосными агрегатами поочерёдно по электрической схеме типа «байпас» - можем ли мы понять, что в работе всегда находится только один насосный агрегат, а второй в резерве (ремонте)? | В работе всегда будет только один двигатель |
| 7. | 3.Требование к качеству, техническим характеристикам товара… | Пункт 3 Перечень исходных данных, представляемых Заказчиком | Есть ли необходимость в синхронизированном переводе работающего от ПЧ двигателя на сеть? | Нет |
| 8. | 3.Требование к качеству, техническим характеристикам товара… | Пункт 3 Перечень исходных данных, представляемых Заказчиком | Питание двигателей осуществляется с одной секции шин РУ-6кВ или с разных? По возможности, просим приложить однолинейную схему электроснабжения электродвигателей | С разных (насосные агрегаты №6 и №7схема прилагается) |
| 9. | 3.Требование к качеству, техническим характеристикам товара… | Пункт 2.3 Поставка оборудования на объект, пуско-наладка | «Высоковольтная ячейка 6 кВ – 1шт.». Просим уточнить назначение данной ячейки, если на вводе ПЧ, просим подтвердить. | Это ячейка на вводе ПЧ |

Приложение №1 (Однолинейная схема электроснабжения Окского водозабора)

С уважением,

исполнительный директор

ГП «Калугаоблводоканал»							  А.В. Токарев

Исполнитель: Плахова Е.В.

Тел. р. 31-30

Тел. г. 71-39-11